- С В Е Д Е Н И Я

о нормативах допустимых сбросов и требованиях к составу

и свойствам сточных вод, установленных для Абонента

В целях обеспечения режима безаварийной работы централизованной системы водоотведения Организации ВКХ Абоненту устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод.

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

| Перечень загрязняющих веществ | Допустимые концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3 | Группа | Коэффициент воздействия загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод на централизованные системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 300 | 1 | 0,7 <7> |
| БПК5 | 300 (500 <3>) | 1 | 0,7 <7> |
| ХПК | 500 (700 <3>) | 1 | 0,7 <7> |
| Азот общий | 50 | 1 | 0,7 <7> |
| Фосфор общий | 12 | 1 | 0,7 <7> |
| Нефтепродукты | 10 | 2 | 1 |
| Хлор и хлорамины | 5 | 2 | 2 |
| Соотношение ХПК:БПК5 | 2,5 <4> | 2 | 0,5 |
| Фенолы (сумма) | 5 | 2 | 5 |
| Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 <4> | 3 | 2 |
| Сульфаты | 1000 <5> | 3 | 2 |
| Хлориды | 1000 <5> | 3 | 2 |
| Алюминий | 5 | 4 | 2 |
| Железо | 5 | 4 | 2 |
| Марганец | 1 | 4 | 2 |
| Медь | 1 | 4 | 2 |
| Цинк | 1 | 4 | 2 |
| Хром общий | 0,5 | 4 | 2 |
| Хром шестивалентный | 0,05 (0,1 <6>) | 4 | 2 |
| Никель | 0,25 (0,5 <6>) | 4 | 2 |
| Кадмий | 0,015 (0,1 <6>) | 4 | 2 |
| Свинец | 0,25 | 4 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 (0,1 <6>) | 4 | 2 |
| Ртуть | 0,005 | 4 | 2 |
| Водородный показатель (pH) | 6 - 9 <5> |  | 1 (при 5,5 < pH < 6 и 9 < pH < 10), 2 (при 10 pH < 11), 3 (при 5 < pH 5,5 и 11 pH 12), 5 (при 4,5 pH 5) |
| Температура | +40 <5> | - | 0,5 (+40 < ФК < +50), 1 (+50 ФК < +60), 2 (+60 ФК < +70), 3 (+70 ФК < +80) |
| Жиры | 50 <5> | - | 1 |
| Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | 20 <5> | - | 1 |
| СПАВ неионогенные | 10 | 5 | 0,6 |
| СПАВ анионные | 10 | 5 | 0,6 |
| Полихлорированные бифенилы (сумма ПХБ) | 0,001 | - | 1 |

<1> ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по выпускам, на которых было зафиксировано превышение максимальных допустимых значений.

<2> ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные настоящим приложением (мг/куб. дм).

<3> Требования, установленные для сброса в централизованную общесплавную систему водоотведения.

<4> Показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 500 мг/дм3. Для сбросов в общесплавную централизованную систему водоотведения показатель соотношения ХПК:БПК5 применяется при условии превышения уровня ХПК 700 мг/дм3.

<5> Требования, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на канализационные сети.

<6> При применении организацией, осуществляющей водоотведение, термических методов обезвреживания осадка сточных вод.

<7> Применяется до 31 декабря 2017 г., с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2018 г. применяется коэффициент воздействия 0,9, с 1 января 2019 г. - 1,2.

- С В Е Д Е Н И Я

о нормативных показателях загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах

Нормативные показатели общих свойств поверхностных сточных вод

и допустимые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, допущенных к сбросу в централизованные системы водоотведения

| Показатель |  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/л | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/л | 30 |
| 3. | Азот аммонийный | мг/л | 2 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/л | 8 |
| 5 | Сульфиды | мг/л | 1,5 |
| 6 | Сульфаты | мг/л | 500 |
| 7 | Хлориды | мг/л | 1000 |
| 8 | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 - 9 |
| 9 | Температура | °C | +40 |