# Утверждаю:

# Начальник ПГЭ

____Д.В.Хлебников

# А Н А Л И З

# Отключений, инцидентов, аварий за 12 месяцев 2014г по ОАО «ЗМЗ»

| №/п | Объект | Дата | Время (час- мин) ремонта | Время простоя технологического оборудования | Категории | Причина | Действия персонала по ограничению простоя | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала | Окончания |  | Отключения | Инциденты | Аварии |  |  |  |
|  | ИТОГО за январь | 0 минут | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | КТП-115 | 1.02.14 | 4-10 | 4-20 | 0 |  | * |  | Течь воды в ЩО на СОП-2 | Восстановление схемы | 2.02.14 |
|  | ИТОГО за февраль | 0 минут | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | СН-3 | 4.03.14 | 2-20 | 2-25 | 0 |  |  | * | Работа токовой отсечки. Длительная перегрузка | Перевод нагрузки на СН-4. Вывод в ремонт СН-3 | Вкл. 22.09.14 |
| 3 | СН-4 | 5.03.14 | 13-08 | 13-16 | 0 |  |  |  | Работа токовой отсечки. Длительная перегрузка | Перевод нагрузки на СН-2. Вывод в ремонт СН-4 | Вкл 14.03.14 |
| 4 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 18.03.14 | 13-26 | 13-40 | 14 минут | * |  |  | Отключение ВЛ-156 на яч. БЭС | Перевод нагрузки на ВЛ-155 через СВ |  |
| 5 | Яч.21 ГПП-1 | 18.03.14 | 16-10 | 16-15 | 0 |  | * |  | Вывод в ремонт яч.21 ГПП-1 | Работа через СВ | Вкл 9-52 19.03.14 |
| 6 | Яч.4 РП-4 | 25.03.14 | 11-57 | 8-18 28.03.14 | 56,12 мин |  |  | * | Работа ТО на яч.4 РП-4, к.з. на ШМА Т-2 КТП-61 по пыли ООО «ДМР» | Вкл. потребителей через перемычку ООО «ДМР» |  |
|  | ИТОГО за март | 14+56,12 мин | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 2.04.14 | 11-26 | 11-34 | 8 мин | * |  |  | Упал ВВ-110кВ на НиГЭС. Отключилась ВЛ-ГЭС-ЗМЗ | Вкл. СМВ-10 в яч 47 и 52 | Восст. Схемы в 12-42 2.04.14 |
| 8 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 2.04.14 | 12-45 | 12-52 | 10 мин | * |  |  | Работа защиты на ПО «БЭС» | Вкл. СМВ-10 в яч 47 и 52 | Восст. Схемы в 15-36 4.04.14 |
| 9 | Насос №2 ХПВ | 10.04.14 | 9-31 | 9-48 | 0 |  | * |  | Мех. повреждение кабеля 0,4кВ, питающего частотный привод | Восстановление изоляции |  |
| 10 | КЛ-10 кВ (резерв) | 10.04.14 | 13-29 |  | 0 |  | * |  | Мех. повреждение КЛ-10 кВ при произв. З.р. от Рп-5 до КТП-102 | Восстановление изоляции | Вкл. 15-00 11.04.2014 |
| 11 | МГ-12 т-2 КТП-96 | 18.04.14 | 15-18 | 15-48 | 0 |  | * |  | Перегрузка компрессора, установленного в корп.5 | Работа от сети змз | Вкл. 17-30 18.04.14 |
|  | ИТОГО за апрель | 18 мин | 2 | 3 | 0 |  |  |  |
| 12 | Т-2 ТП-5600 | 12.05.14 | 19-45 |  | 0 |  | * |  | Шум в трансформаторе, треснуло стекло в выхлопной трубе | Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 ТП-5600 | Вкл. 14-55 13.05.2014 |
| 13 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 26.05.14 | 12-40 | 12-45 | 5 | * |  |  | Посадка напряжения по 110 кВ, отключился ВМП-132 |  |  |
|  | ИТОГО за май | 5 мин | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 14 | Т-2 ТП-51 | 2.06.14 | 18-35 |  | 0 |  | * |  | Повреждение кабельной разделки в КЛ-10 кВ т-2 ТП-51 | Вкл. резерва | Вкл. 10-00 4.06.14 |
| 15 | Насос №5 НОВ-4 | 3.06.14 | 3-39 | 4-02 | 0 |  | * |  | Неисправен ЧРП | Перевод на насос1 | Вкл. 8-20 5.06.14 |
| 16 | ВЛ-110кВ-155 БЭС | 3.06.14 | 14-19 |  | 0 | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ | Включение СМВ на ГПП-1 и ГПП-2 | Вкл. 22-00 3.06.14 |
|  | ИТОГО за июнь | 0 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |
| 17 | Яч.6 ГПП-1 | 13-28 | 14-13 |  | 45 мин |  | * |  | Работа ТО в яч.6 по причине к.з. на КЛ-10 кВ от Т-2 тп-27 до Тп-89 | Перевод нагрузки по 0,4кВ на ТП-27, 28. Откл. ТП-89 | ТП-89 вкл 11-25 5.07.14 |
| 18 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 12-30 | 12-30 | 12-43 | 13 мин | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ, при работе краном в сетях НиГЭС |  |  |
| 19 | МГ-1 КТП-90 | 15.07.14 | 8-26 | 8-32 | 6 мин |  | * |  | Механическое повреждение ШРА-43 , Я-43 |  |  |
| 20 | МГ-25 КТП-36-2 | 15.07.14 | 13-30 | 20-03 | 0 |  | * |  | Механическое повреждение МГ-25 т-2 КТП-36 при демонтаже подвесного конвейера |  |  |
| 21 | ВЛ-0,4кВ КТП-119 | 26.07.17 | 7-20 |  | 0 | * |  |  | Перехлест проводов |  | Вкл. 28.07.14 |
|  | ИТОГО за июль | 64 мин | 2 | 3 | 0 |  |  |  |
| 22 | ВЛ-110кВ-ГЭС-ЗМЗ БЭС | 7.08.14 | 20-50 | 21-05 | 15 мин | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ ВЛ ГЭС-ЗМЗ» |  |  |
| 23 | ВЛ-110кВ, 155,156, ГЭС-ЗМЗ БЭС | 7.08.14 | 21-20 | 21-37 | 17 мин | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ ВЛ ГЭС-ЗМЗ» |  |  |
| 24 | ВЛ-110кВ-155 БЭС | 15.08.14 | 19-05 | 19-20 | 15 мин | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ ВЛ -155 |  |  |
| 25 | ЩСУ-51 КТП-90 | 15.08.14 | 19-33 |  | 0 |  | * |  | К.з. на ТТ из-за попадание воды на токоведущие части |  | Вкл. 16.08.14 |
| 26 | ВЛ-110кВ, 155, 156, ГЭС-ЗМЗ БЭС | 26.08.14 | 18-00 | 18-20 | 20 мин | * |  |  | Падение напряжения в сетях 110кВ ВЛ ГЭС-ЗМЗ» |  |  |
| 27 | ЩСУ-52 т-2 КТП-90 | 27.08.14 | 19-35 | 19-55 | 20 мин |  | * |  | Вздулась банка на ККУ, работа ПН-2/100А в ЩСУ-52 т-2 КТП-90 | Отключили ККУ |  |
|  | ИТОГО за август | 87 минут | 4 | 2 | 0 |  |  |  |
| 28 | Яч.15 ГПП-1 | 8.09.14 | 22-04 |  | 0 |  | * |  | Пробит опорный изолятор в ТП-4 | Перевод нагрузки |  |
|  | ИТОГО за сентябрь | 0 минут |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Склады ОЗО | 22.10.14 | 9-15 |  | 0 |  | * |  | Мех. повреждение кабеля 0,4кВ |  | Вкл. 7.11.14 |
|  | ИТОГО за октябрь | 0 минут | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 30 | СТМ-1 | 21.11.14 | 1-45 |  | 0 |  | * |  | Работа технологической защиты, выпал блинкер «Потеря возбуждения» | Включили СТМ-2 |  |
|  | ИТОГО за ноябрь | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО за декабрь | 0минут | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО за 12месяцев | 188 | 11 | 16 | 1 |  |  |  |

Инженер по технадзору															               Л.Л.Смирнова