| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 6.11.15 с 9.00 до 15.30 | РП-2 яч.3 (СН-1) | В холодный резерв | Замена торцевого подшипника насоса СН-1 |
| 192 | 7.11.15 с 8.00 до 14.00 | РП-2 яч.13 (СН-4) | В холодный резерв | Замена торцевого подшипника насоса СН-4 |
| 193 | 12.11.15 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.48 (ДОЗ) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 194 | 13.11.15 с 8.00 до 16.11.15 18.00 | ГПП-1 Т1 от ВЛ-155 с переводом нагрузки на ВЛ-156 | В ремонт | Обеспечение безопасности при работе ГПП в охр. Зоне ВЛ |
| 195 | 17.11.15 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.6 | В ремонт | Ремонт ТН-10 кВ |
| 196 | 18.11.15 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.25 ТП-6; 111 | В ремонт | Проверка защиты , ремонт, испытание трансформатора ТП-111 |
| 197 | 20.11.15 с 8.00 до запроса от Лит.-2 | РП-3 яч.8 печной трансформатор №5 | В ремонт | Ремонт печного тр-ра №5 |
| 198 | 20.11.15 с 14.00 до 21.11.15 16.00 | РП-3 яч.6 печной тр-р №2 | В ремонт | Ремонт печного тр-ра №2 |
| 199 | 22.11.15 с 10 до 11 | ТП-47(2) по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Протяжка контактов вводного автомата ЩО |
| 200 | 23.11.15 с 8.00 до 27.11.15 15.00 | ГПП-2 яч.50-РП-5 яч.12 | Из работы в ремонт | Замена МВ-10 на ВВк-10 яч.50 ГПП-2 |
| 201 | 26.11.15 с 12.00 до запроса | РП-3 яч.21 (печн.№8) | С экономии в ремонт | Ремонт печн. тр-ра №8 |
| 202 | 30.11.15 с 7.30 до 4.12.15 15.00 | ГПП-2 яч.26 (ТП-100(1), 104(1)) | Из работы в ремонт | Замена МВ-10 на ВВк-10 яч.26 ГПП-2 |
| 203 | 2.12.15 С 8.00 до 15.00 поочередно по запросу | ГПП-2 яч.45; яч.49 – каб. связи с РП-8 | Из работы в ремонт | Поверка ТТ |
| 204 | 1.12.15 с 8.00 до 18.12.15 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.17 (СТМ-1) | В холодный резерв | План ППР |
| 205 | 4.12.15 с 10.00 до 10.30 | ГПП-1 яч.9 (ТП-9) | Из работы в холод. резерв | Долив масла в трансформатор |
| 206 | 8.12.15 с 8.00 до 12.12.15 12.00 | ГПП-2 яч.19 РП-4 яч.12 | Из работы в резерв | Перемонтаж цепей вторичн. Коммутации, замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 207 | 15.12.15 с 8.00 до 17.00 | ВЛ-156 | В ремонт | Ремонт |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 31.10.15 с 18.50 до 1.11.15 12.50 | ТП-2 МШП-3; ТП-1 МШП-2 | Аварийный ремонт | Прорыв трубы тех воды в Лит.1 18 часов (2 точки) |
| 2 | 16.11.15 с 9.05 до 9.20 | ТП-111 АВ-0,4 кВ | Аварийный ремонт | КЗ на линии металлопокрытий 15 мин (2 точки) |
| 3 | 16.11.15 с 9.36 до 10.18 | ГПП-1 яч.25 ТП-111,ТП-6 | Аварийный ремонт | КЗ на линии металлопокрытий 42 мин |
| 4 | 16.11.15 с 10.40 до 10.55 | ТП-111 АВ-0,4 кВ и ВН-10 кВ | Аварийный ремонт | Сгорел предохранитель 10 кВ на ВН-10 кВ ТП-111, 15 мин. |
| 5 | 1.12.15 с 21.00 до 23.15 | ТП-94 (Т-2) | Аварийный ремонт | Залило водой с крыши ШРА-25 |