| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 05.10.15 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.1,4,5,6 (ТП-58; 59(2); 62(2); 61(2), 63(2); 64(2); 60(1); 65(2); 57(2)) | Из работы в ремонт | Поверка ТТ и проверка защиты |
| 178 | 06.10.15 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.13,14,15,16 (ТП-60(2); 57(1); 63(1); 64(1); 59(1); 65(1); 61(1); 62(2)) | Из работы в ремонт | Поверка ТТ и проверка защиты |
| 179 | 7.10.15 с 9.00 до 15.00 | РП-4 яч.2 ТП-84А1 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 180 | 8.10.15 с 9.00 до 15.00 | РП-7 яч.7 ТП-84А2 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 181 | 12.10.15 с 8.00 до 16.10.15 16.00 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Из резерва в ремонт | Перемонтаж цепей втор. Коммутации, замена МВ на ВВк |
| 182 | 19.10.15 с 7.00 до 22.10.15 16.00 | ГПП-2 яч.6 ТП-55 | Из работы в ремонт | Перемонтаж цепей вторичной коммутации , замена МВ-10 на ВВк-10, ремонт трансформатора |
| 183 | 17.10.15 с 8.00 до 12.00 | ГПП-2 яч.9, 55 поочередно | Из работы в ремонт | Сверка типа и №№ трансформаторов тока |
| 184 | 17.10.15 с 8.00 | РП-1 яч.3 ТП-14, 15 | В ремонт | Удаление постороннего предмета с шин 0,4 кВ Т-14 |
| 185 | 26.10.15 с 8.00 до 30.10.15 16.00 | ГПП-2 яч.11 ТП-115(2) | Из работы в ремонт | Перемонтаж цепей вторичной коммутации, замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 188 | 29.10.15 с 8.30 до 2.11.15 15.00 | ГПП-2 яч.5 (печь №16) | Из работы в ремонт | Перемонтаж цепей вторичной коммутации, замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 189 | 30.10.15 по запросу на 1 час | РП-3 яч.9 (печь №5) | Из работы в ремонт | Определение места течи масла |
| 190 | 31.10.15 с 14.30 до 2.11.15 13.00 | РП-3 яч.9 (печь №5) | Из работы в резерв | Нет масла в расширителе, долив масла |
| 191 | 6.11.15 с 9.00 до 15.30 | РП-2 яч.3 (СН-1) | В холодный резерв | Замена торцевого подшипника насоса СН-1 |
| 192 | 7.11.15 с 8.00 до 14.00 | РП-2 яч.13 (СН-4) | В холодный резерв | Замена торцевого подшипника насоса СН-4 |
| 193 | 12.11.15 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.48 (ДОЗ) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 194 | 13.11.15 с 8.00 до 16.11.15 18.00 | ГПП-1 Т1 от ВЛ-155 с переводом нагрузки на ВЛ-156 | В ремонт | Обеспечение безопасности при работе ГПП в охр. Зоне ВЛ |
| 195 | 17.11.15 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.6 | В ремонт | Ремонт ТН-10 кВ |
| 196 | 18.11.15 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.25 ТП-6; 111 | В ремонт | Проверка защиты , ремонт, испытание трансформатора ТП-111 |
| 197 | 20.11.15 с 8.00 до запроса от Лит.-2 | РП-3 яч.8 печной трансформатор №5 | В ремонт | Ремонт печного тр-ра №5 |
| 198 | 20.11.15 с 14.00 до 21.11.15 16.00 | РП-3 яч.6 печной тр-р №2 | В ремонт | Ремонт печного тр-ра №2 |
| 199 | 22.11.15 с 10 до 11 | ТП-47(2) по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Протяжка контактов вводного автомата ЩО |
| 200 | 23.11.15 с 8.00 до 27.11.15 15.00 | ГПП-2 яч.50-РП-5 яч.12 | Из работы в ремонт | Замена МВ-10 на ВВк-10 яч.50 ГПП-2 |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 31.10.15 с 18.50 до 1.11.15 12.50 | ТП-2 МШП-3 | Из работы в ремонт | Прорыв трубы тех воды в Лит.1 18 часов (2 точки) |
| 2 | 16.11.15 с 9.05 до 9.20 | ТП-111 АВ-0,4 кВ | Из работы в ремонт | КЗ на линии металлопокрытий 15 мин (2 точки) |
| 3 | 16.11.15 с 9.36 до 10.18 | ГПП-1 яч.25 ТП-111,ТП-6 | Из работы в ремонт | КЗ на линии металлопокрытий 42 мин |
| 4 | 16.11.15 с 10.40 до 10.55 | ТП-111 АВ-0,4 кВ и ВН-10 кВ | Из работы в ремонт | Сгорел предохранитель 10 кВ на ВН-10 кВ ТП-111, 15 мин. |