| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 29.12.16 с 9.00 до 10.00 | РП-2 яч.8 ТП-51(7) (СН-5) | В ремонт | Долив масла |
| 230 | 29.12.16 с 8.00 до 11.00 | ТП-90(2) МГ-1 по стороне 0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 231 | 6.01.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 232 | 09.01.17 с 8.00 до 12.00 | ТП-16 РУ-0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 233 | 14.01.17 с 8.00 до 16.00 | ТП-19 РУ-0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 234 | 16.01.17 с 8.00 до 12.00 | ТП-18 РУ-0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 235 | 30.12.16 с 14.00 до 15.01.17 12.00 | РП-3 яч.6,7,8,9,10,20,21 (печи №2,3,4,5,6,7,8) и ГПП-2 яч.5,46 (печи №16, 17) | На экономию |  |
| 1 | 5.01.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.50 РП-5 яч.12 (связь) | В ремонт | Проверка Rизол. Кабеля 10 кВ, определение места повреждения |
| 2 | 5.01.17 с 8.00 до 17.00 | РП-4 яч.20 ТСН-2 | В ремонт | Испытание ТСН-2 |
| 3 | 9.01.17 с 8.00 до 9.30 | РП-2 яч.12 ТП-51 (2) | В ремонт | Долив масла П-51 (2) |
| 4 | 9.01.17 с 8.00 до 10.00 | РП-1 яч.6 ТП-13,12 | В ремонт | Долив масла ТП-13 |
| 5 | 12.01.17 с 8.30 до 10.00 | РП-1 яч.9 ТП-56(2) | В ремонт | Долив масла ТП-56(2) |
| 6 | 13.01.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.27 ТП-30(1), 28(2) | В ремонт | Осмотр болтовых соединений тр-в 10/0,4 кВ |
| 7 | 13.01.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.31, 25(2), 22(2) | В ремонт | Осмотр болтовых соединений тр-в 10/0,4 кВ |
| 8 | 16.01.17 с 8.00 до 15.00 23.01.17 | ЗРУ-6кВ яч.13 СТМ-2 | В ремонт | Ремонт маслоохладителя |
| 9 | 17.01.17 с 8.00 до 15.00 28.02.17 | РП-3 яч.9 (печной тр-р №5) | В резерв | На экономию |
| 10 | 28.01.17 с 20.00 до 22.00 | ТП-22(1) по 0,4 кВ | В ремонт | Замена контакта и шины Я-36 (нет одной фазы) |
| 11 | 31.01.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.42-ГПП-2 яч.62 (каб. связь) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 19.01.16 с 9.25 до 12.50 | ТП-77(Т1;2) | В ремонт | Плановый ремонт ТП-77 |
| 2 | 28.01.16 с 20.00 до 22.00 | ТП-22(1) | В ремонт | Замена контакта Я-36 (нет одной фазы) аварийно |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.