# Утверждаю:

# Начальник ПГЭ

____Д.В.Хлебников

# А Н А Л И З

# Отключений, инцидентов, аварий за 12 месяцев 2015г по ПАО «ЗМЗ»

| №/п | Объект | Дата | Время (час- мин) ремонта | Время простоя технологического оборудования | Категории | Причина | Действия персонала по ограничению простоя | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала | Окончания |  | Отключения | Инци-денты | Ава-рии |  |  |  |
| 1 | ВЛ-110кВ-156 БЭС | 16.03.15 | 9-35 | 9-50 | 25 | * |  |  | Отключение защитой ВЛ-110кВ №156 на ячейке п/ст «Малаховская» БЭС | Перевод нагрузки на ВЛ-155 через СВ | Восстановление схемы 13-58 |
|  | ИТОГО за март | 25 мин | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ГПП-1 ТСН №1 | 11.04.15 | 0-25 | 1-00 | 0 | * |  |  | Сгорел предохранитель ПК-10 кВ ф.С на ТСН№1 ОРУ-110 кВ ГПП-1 из-за попада-ния животного на шины 10кВ ТСН№1 | Осмотр, Перевод с ТСН №1 на ТСН№2. Замена ПК-10 | Восстановление схемы в 1-00мин |
| 3 | ГПП-1 ТСН№2 | 11.04.15 | 1-22 | 9-40 | 0 | * |  |  | Пробило предохранитель ПК-10 кВ ф.А на шины 10кВ ТСН№2 ОРУ-110 кВ ГПП-1 из-за попадания животного на шины 10кВ ТСН№2 | Осмотр, Перевод нагрузки, Замена ПК-10 | Восстановление схемы 2-56 |
|  | ИТОГО за апрель | 0 мин | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТП-104 Т2, ТП-100 Т2 | 16.06.15 | 11-08 | 11-18 | 10 |  | * |  | Отключение защитой фидера №61 ЗРУ-10кВ ГПП-2 из-за к.з. на отходящей КЛ-10 кВ | Перевод нагрузки на резервный источник | Восстановление схемы в 13-36 23.06.15 |
| 5 | ТП-100 Т1 | 21.06.15 | 19-10 | 19-25 | 15 |  | * |  | Отключение АВ-0,4кВ на ТП-100 Т1 из-за схлестывания проводов на ВЛ-0,4кВ в СНТ Чкалова | Осмотр, замеры электровеличин и включение | Восстановление схемы в 19-25 |
|  | ИТОГО за июнь | 25 мин |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | ТП-83 ШР2 гр.3 | 5.07.15 | 14-02 | 14-30 | 28 | * |  |  | Схлестывание проводов на ВЛ-0,4кВ (гроза) | Осмотр, замеры электровеличин и включение | Восстановление схемы в 14-30 |
|  | ИТОГО за июль | 28 мин | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | РП-4 2 секция | 13.08.15 | 8-46 | 9-24 | 38 мин | * |  |  | Аварийно отключили 2 секцию РП-4. Затопили РП-4 ООО «Дайдо Металл Русь» | Перевод нагрузки на Резервный ист-к | Восстановление схемы вы 15-40 |
|  | ИТОГО за август | 38 минут | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО за 12месяцев | 171 минут | 5 | 2 | 0 |  |  |  |

Инженер по технадзору											 					Л.Л.Смирнова 	89159561932