## Лист1
Таблица 2А - Структура баланса электроэнергии по уровням напряжения в регулируемом году 2015
ОАО "Заволжский моторный завод"
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Численное значение показателей по уровням напряжения
|  |  | Всего | 220 кВ | 150-110 кВ | 27,5-60 кВ | 1-20 кВ | 0,4 кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Прием электроэнергии в сеть, всего | тыс.кВт.ч | 135728 | 0 | 132740 | 0 | 2884 | 104
1.1 | в том числе из сетей ФСК | тыс.кВт.ч | 0
1.2 | из сетей МСК | тыс.кВт.ч | 0
1.3 | из сетей ССО | тыс.кВт.ч | 135728 |  | 132740 |  | 2884 | 104
1.4 | от сетей ГК | тыс.кВт.ч | 0
1.5 | от блок-станций | тыс.кВт.ч | 0
2 | Отдача электроэнергии из сетей, всего | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | в том числе в сети ФСК | тыс.кВт.ч | 0
2.2 | в сети МСК | тыс.кВт.ч | 0
2.3 | в сети ССО | тыс.кВт.ч | 0
2.4 | в сети ГК | тыс.кВт.ч | 0
3 | Прием электроэнергии из сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 130877.894 | 69358.9266
3.1 | из сетей 220 кВ | тыс.кВт.ч |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | из сетей 110 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  | 0 | 130877.894
3.3 | из сетей 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 0 | 0
3.4 | из сетей 1-20 кВ | тыс.кВт.ч | [5 empty] | 69358.9266
4 | Отдача электроэнергии в сети смежного напряжения, всего | тыс.кВт.ч |  | 0 | 130877.894 | 0 | 69358.9266
4.1 | в сеть 110 кВ | тыс.кВт.ч
4.2 | в сеть 27,5-60 кВ | тыс.кВт.ч
4.3 | в сеть 1-20 кВ | тыс.кВт.ч |  |  | 130877.894
4.4 | в сеть 0,4 кВ | тыс.кВт.ч |  |  |  |  | 69358.9266
5 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.1-п.2+п.3) | тыс.кВт.ч | 135728 | 0 | 132740 | 0 | 133761.894 | 69462.9266
6 | Объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 130158.4495 |  |  |  | 61490 | 68668.4495
6.1 | в том числе: объем (количество) переданной (потребленной) электроэнергии энергопринимающим устройствам предприятия и субабонентам, непосредственно подключенным к шинам подстанций | тыс.кВт.ч | 22000 |  |  | 0 | 0 | 22000
6.1.1 | первичный уровень напряжения подстанции ВН | тыс.кВт.ч | 0
6.1.2 | первичный уровень напряжения подстанции СН1 | тыс.кВт.ч | 0
6.1.3 | первичный уровень напряжения подстанции СН11 | тыс.кВт.ч | 22000 |  |  |  |  | 22000
6.2 | расход электроэнергии на производственные (с учетом хозяйственных) нужды | тыс.кВт.ч | 46788.4495 |  |  |  | 18940 | 27848.4495
6.3 | объем переданной (потребленной) электроэнергии субабонентам | тыс.кВт.ч | 83370 |  |  |  | 42550 | 40820
7 | Фактические (отчетные) потери электроэнергии в сети (п.5-п.6-п.4) | тыс.кВт.ч | 5569.5505 | 0 | 1862.106 | 0 | 2912.9674 | 794.4771
7.1 | СПРАВОЧНО: Фактические (отчетные) потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.7/п.5) | % | 4.1035 |  | 1.4028 |  | 2.1777 | 1.1437
8 | Технологические потери электроэнергии, всего | тыс.кВт.ч | 5569.5505 | 0 | 1862.106 | 0 | 2912.9674 | 794.4771
8.1 | в том числе условно-постоянные | тыс.кВт.ч | 4207.334 | 0 | 1548.6249 | 0 | 2435.9836 | 222.7255
8.2 | нагрузочные | тыс.кВт.ч | 823.1661 | 0 | 100.5019 | 0 | 262.3649 | 460.2994
8.3 | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | тыс.кВт.ч | 539.0504 | 0 | 212.9793 | 0 | 214.6189 | 111.4522
8.4 | СПРАВОЧНО:Технологические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.8/п.5) | % | 4.1035 |  | 1.4028 |  | 2.1777 | 1.1437
9 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии (п.7-п.8) | тыс.кВт.ч | -4.3631e-06 | 0 | -1.3348e-06 |  | -1.9635e-07 | -2.832e-06
9.1 | СПРАВОЧНО: Нетехнические потери электроэнергии в процентах от отпуска электроэнергии в сеть (п.9/п.5) | % | -3.2146e-09 |  | -1.0055e-09 |  | -1.4679e-10 | -4.077e-09
Подпись |  | Ф.И.О. |  | Должность