## Инструкция
Инструкция о порядке заполнения форм для расчета показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в обязательном порядке учитываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 в следующих случаях: 1. При определении степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; 2. При утверждении инвестиционных программ теплоснабжающих организаций; 3. При расчете (корректировке) долгосрочных тарифов теплоснабжающих организаций.
К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся: 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.
К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся: 1. Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, паропровода, конденсатопровода; 3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, паропроводам, конденсатопроводам.
Обязательному заполнению организацией подлежат вкладки: "Источники"; "Пар"; "Конденсат" "Вода", в соответствии с видом теплоносителя производимым источником тепловой энергии - пар, конденсат, вода.
Обязательному заполнению подлежат ячейки выделенные цветом -
В остальных ячейках расчет производится автоматически.
Работы, относящиеся к категории "Ремонтов" в суммарной установленная мощность источников и протяженности технологических трубопроводов к категориям "Строящихся, реконструируемых и модернизированных" не относятся и соответственно в столбцах "Суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизированных источников тепловой энергии" и "Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых технологических трубопроводов" не указываются.
Протяженность технологических трубопроводов указывается в км, для паропроводов и конденсатопроводов в однотрубном исчислении, для водяных тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Трубопроводы линий ГВС в таблицы не заносится.
Установленная мощность источников тепловой энергии указывается в Гкал/час, удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - кг.у.т./Гкал, потери тепловой энергии - Гкал, потери теплоносителя в тоннах.
Фактические и плановые значения показателей рассчитываются как в целом по организации, так и по каждому инвестиционному проекту входящему в состав инвестиционной программы.
Организации подающие заявки только на установление долгосрочных тарифов, при отсутствии инвестиционных программ, рассчитывают показатели надежности и энергетической эффективности в целом по организации.
Расчет производится организацией ежегодно с указанием года начала действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) годом начала действия долгосрочных тарифов. Расчет оформляется в виде отдельной прошнурованной книги и представляется организацией ежегодно в орган регулирования до 15 марта года, предшествующему началу очередного периода регулирования.
В состав представленных прошнурованных материалов, включаются так же следующие документы:
1. Выписка из журнала учета текущей информации о нарушении в подаче тепловой энергии теплоснабжающей организации в отопительный и межотопительный период.
2. Выписки из журналов учета текущей информации по расходу натурального топлива на производство тепловой энергии и учета потерь тепловой энергии на тепловых сетях теплоснабжающей организации.
3. Копии ведомостей учета суточного отпуска тепловой энергии и теплоносителя.
4. Копия формы статистической отчетности 11-ТЭР
5. Копия формы статистической отчетности 1-ТЕП
6. Копия формы статистической отчетности 6-ТП
7. Копия формы статистической отчетности 46-ТЭ
8. Копия концессионного солгашения (при его наличии)
По вопросам, возникающим в ходе заполнения расчетных таблиц, обращаться по электронной почте:
Labutin@volganet.ru | или по телефону: | 35-29-51
Лабутин Владимир Николаевич
bykov_d@volganet.ru | или по телефону: | 35-29-49
Быков Дмитрий Викторович

## Источники.
Наименование объекта и организации: |  |  |  | ПАО "ЗМЗ"
Год начала действия долгосрочных тарифов:
|  |  | 2023 | год
Данные о фактических технологических нарушениях на источниках тепловой энергии и трубопроводах за 2023 год:
Показатель | [7 empty] | Факт за 2023 год
[8 empty] | На паровых источниках тепловой энергии | На водогрейных источниках тепловой энергии | на паропроводах | на конденсатопроводах | на тепловых сетях
Фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых являлись технологические нарушения на источниках тепловой энергии и трубопроводах | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Данные по источникам тепловой энергии, удельным расходам топлива и величин технологических потерь по годам действия концессионного соглашения и (или) срока действия долгосрочных тарифов
Данные по годам действия концессионного соглашения, и (или) долгосрочного тарифа: | Паровые источники тепловой энергии |  | Водогрейные источники тепловой энергии |  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов: |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по годам
| Общая установленная мощность источников тепловой энергии в году действия концессионного соглашения, и (или) долгосрочного тарифа. | Суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизированных источников тепловой энергии в году действия концессионного соглашения, и (или) долгосрочного тарифа | Общая установленная мощность источников тепловой энергии в году действия концессионного соглашения, и (или) долгосрочного тарифа. | Суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизированных источников тепловой энергии в году действия концессионного соглашения, и (или) долгосрочного тарифа | Паровых источников тепловой энергии | Водогрейных источников тепловой энергии
[7 empty] | На паропроводах |  | На конденсатопроводах |  | На тепловых сетях
| Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | кг.у.т/Гкал | кг.у.т/Гкал | Гкал. | тонн | Гкал. | тонн | Гкал. | тонн
2023 год | 52 | 0 | 300 | 0 | 164.8 | 160.6 | 2720.6 | 23.2 | 216.7 | 215.2 | 6519.3 | 20747.1
2024 | [6 empty] | 2720.6 | 23.2 | 216.7 | 215.2 | 6519.3 | 20747.1

## Расчет.
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ПАО "ЗМЗ"
Наименование показателя | Обозначение | Един. изм. | Фактические за 2023 год | Плановые показатели
на 2024 год
Исходные данные для расчета
Суммарная протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении (всего): | L пр | км. | 16.444 | 16.444
в том числе: паропроводов в однотрутном исчислении | L пп | км. | 8.407 | 8.407
конденсатопроводов в однотрубном исчислении | L кс | км. | 1.173 | 1.173
тепловых сетей в двухтрубном исчислении | L тс | км. | 11.654 | 11.654
Общая установленная мощность источников тепловой энергии (всего): | М ист. | Гкал/час | 352 | 352
в том числе: паровых источников | Мпар | Гкал/час | 52 | 52
водогрейных источников | Мвода | Гкал/час | 300 | 300
Материальная характеристика трубопроводов сетей (всего): | Мпкв | м2 | 12819.3 | 12819.3
в том числе: паропроводов | М пар | м2 | 1561.5 | 1561.5
конденсатопроводов | М кс | м2 | 119.8 | 119.8
тепловых сетей | М тс | м2 | 11138 | 11138
Расчетные показатели
Значения показателей надежности объектов теплоснабжения
технологических нарушений на тепловой сети | Р п сети | шт/км | 0 | 0
технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Р п источ | шт/Гкал/час | 0 | 0
Значения показателей энергетической эффективности объектов
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепла:
паровые источники тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 164.8 | 164.8
водогрейные источники тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 160.6 | 160.6
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (всего):
по тепловым потерям | П тп | Гкал/м2 | 4.1365 | 4.1365 | 6.9446
по теплоносителю | П тп | тонн/м2 | 3.6739 | 3.6739 | 5.2655
Наименование показателя | Обозначение | Един. изм. | Фактические за 2023 год | Плановые показатели
на 2024 год
в том числе: по паропроводам
по тепловым потерям | П тп | Гкал/м2 | 1.7423 | 1.7423 |  | 1.7423
по теплоносителю | П тп | тонн/м2 | 0.014858 | 0.014858 |  | 0.014858
по конденсатопроводам
по тепловым потерям | П тп | Гкал/м2 | 1.8088 | 1.8088 |  | 1.8088
по теплоносителю | П тп | тонн/м2 | 1.7963 | 1.7963 |  | 1.7963
по тепловым сетям
по тепловым потерям | П тп | Гкал/м2 | 0.58532 | 0.58532 |  | 0.58532
по теплоносителю | П тп | тонн/м2 | 1.8627 | 1.8627 |  | 1.8627
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям:
по тепловым потерям | Q тех пот | Гкал | 9456.6 | 9456.6 |  | 9456.6
по теплоносителю | Q тех пот | тонн | 20985.5 | 20985.5 |  | 20985.5

## Пар.
Данные по протяженности паропроводов ПАО "ЗМЗ" для расчета показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Условный диаметр трубопровода dу (мм) | Наружный диаметр трубопровода dн (м) | Протяженность паропроводов в однотрубном исчислении L (км)
|  | Факт 2021 года | План 2021 год |  | План 2023 год |  | Факт 2023 год |  | План 2024 год
|  | Общая протяженность паропроводов в 2020 году | Общая протяженность паропроводов в 2020 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых паропроводов, вводимых в эксплуатацию в 2020 году | Общая протяженность паропроводов в 2022 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых паропроводов, вводимых в эксплуатацию в 2022 году | Общая протяженность паропроводов в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых паропроводов, вводимых в эксплуатацию в 2023 году | Общая протяженность паропроводов в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых паропроводов, вводимых в эксплуатацию в 2023 году
1200 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0.426 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0 | 0.54 | 0
350 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.325 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0
250 | 0.273 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0
200 | 0.219 | 3.933 | 3.933 | 0 | 3.241 | 0 | 3.241 | 0 | 3.241 | 0
175 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.159 | 3.082 | 3.082 | 0 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0 | 2.736 | 0
125 | 0.133 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0
100 | 0.108 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0
80 | 0.089 | 0.628 | 0.628 | 0 | 0.628 | 0 | 0.628 | 0 | 0.628 | 0
70 | 0.076 | 0.648 | 0.648 | 0 | 0.632 | 0 | 0.632 | 0 | 0.632 | 0
50 | 0.057 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.037 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 9.436 | 9.436 | 0 | 8.407 | 0 | 8.407 | 0 | 8.407 | 0 | 0

## Конденсат.
Данные по протяженности конденсатопроводов ПАО "ЗМЗ" для расчета показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Условный диаметр трубопровода dу (мм) | Наружный диаметр трубопровода dн (м) | Протяженность конденсатопроводов в однотрубном исчислении L (км)
|  | Факт 2021 года | План 2021 год |  | План 2023 год |  | Факт 2023 год |  | План 2024 год
|  | Общая протяженность конденсатопроводов в 2020 году | Общая протяженность конденсатопроводов в 2020 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых конденсатопроводов, вводимых в эксплуатацию в 2020 году | Общая протяженность конденсатопроводов в 2022 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых конденсатопроводов, вводимых в эксплуатацию в 2022 году | Общая протяженность конденсатопроводов в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых конденсатопроводов, вводимых в эксплуатацию в 2023 году | Общая протяженность конденсатопроводов в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых конденсатопроводов, вводимых в эксплуатацию в 2023 году
1200 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0.426 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0
350 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0.325 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0 | 0.092 | 0
250 | 0.273 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0
200 | 0.219 | 0.671 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0 | 0.671 | 0
175 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.159 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0
125 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0.057 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | 0
40 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 1.173 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0 | 1.173 | 0

## Вода.
Данные по протяженности тепловых сетей ПАО "ЗМЗ" для расчета показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Условный диаметр трубопровода dу (мм) | Наружный диаметр трубопровода dн (м) | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении L (км)
|  | Факт 2021года | План 2021 год |  | План 2023 год |  | Факт 2023 год |  | План 2024 год
|  | Общая протяженность тепловых сетей в 2020 году | Общая протяженность тепловых сетей в 2020 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию в 2020 году | Общая протяженность тепловых сетей в 2022 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию в 2022 году | Общая протяженность тепловых сетей в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию в 2023 году | Общая протяженность тепловых сетей в 2023 году | Протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию в 2023 году
1200 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0.63 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0.3363 | 0 | 0.3363 | 0 | 0.3363 | 0
500 | 0.529 | 3.663 | 3.663 | 0 | 1.9712 | 0 | 1.9712 | 0 | 1.9712 | 0
450 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0.426 | 2.243 | 2.243 | 0 | 0.78224 | 0 | 0.78224 | 0 | 0.78224 | 0
350 | 0.377 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.50052 | 0 | 0.50052 | 0 | 0.50052 | 0
300 | 0.325 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0.68402 | 0 | 0.68402 | 0 | 0.68402 | 0
250 | 0.273 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0.91784 | 0 | 0.91784 | 0 | 0.91784 | 0
200 | 0.219 | 5.226 | 5.226 | 0 | 0.91852 | 0 | 0.91852 | 0 | 0.91852 | 0
175 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0.159 | 1.995 | 1.995 | 0 | 1.7294 | 0 | 1.7294 | 0 | 1.7294 | 0
125 | 0.133 | 0.784 | 0.784 | 0 | 0.57823 | 0 | 0.57823 | 0 | 0.57823 | 0
100 | 0.108 | 1.418 | 1.418 | 0 | 0.93725 | 0 | 0.93725 | 0 | 0.93725 | 0
80 | 0.089 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0.21131 | 0 | 0.21131 | 0 | 0.21131 | 0
70 | 0.076 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.18376 | 0 | 0.18376 | 0 | 0.18376 | 0
50 | 0.057 | 1.822 | 1.822 | 0 | 1.4538 | 0 | 1.4538 | 0 | 1.4538 | 0
40 | 0.048 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0.08908 | 0 | 0.08908 | 0 | 0.08908 | 0
32 | 0.037 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0.36055 | 0 | 0.36055 | 0 | 0.36055 | 0
25 | 0.028 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  | 20.822 | 20.822 | 0 | 11.654 | 0 | 11.654 | 0 | 11.654 | 0